## 一级AO工艺设计
浙江国清环保科技有限公司发布，版本号V2.0 更多免费工具见：https://www.gqhbkj.com/
硝化反硝化/脱氮除磷（如A2/O）工艺设计计算 | [5 empty] | 反硝化碳源投加计算
一、进水流量参数及主要指标摘录(红色为手动输入，黑色为自动生成) | [5 empty] | 序号 | 碳源计算 | 数值 | 单位 | 备注
名称 | 日平均流量Q(m3/d) | 生活污水变化系数 理论值计算Kz0 | 厌氧池容积 VP(m3) | 缺氧池容积 Vn(m3) | 好氧池容积 VO(m3) | 1 | 处理水量Q | 100000 | m3/d
设计 数据 | 100000 | 1.2427 | 6250 | 13561.8981 | 34934.5673 | 2 | 进水总氮Nt | 55 | mg/l
二、水质等参数设定 | [5 empty] | 3 | 出水总氮Nte | 20 | mg/l
序号 | 名称 | 进水（或进水参数） | 出水 | 单位 | 备注 | 4 | 进水BOD5—S0 | 200 | mg/l
1 | CODcr | 400 | 40 | mg/l | *不直接参与计算 | 5 | 出水BOD5—Se | 20 | mg/l
2 | B/C比 | 0.5 | 0.5 | 无量纲 |  | 6 | KdeB=1/2.86 | 0.34965 |  | 单位反硝化硝态氮与进水BOD5比值，按反硝化1kg硝态氮消耗2.86kgBOD5进行反算
3 | BOD5 | 200 | 20 | mg/l | 进出代号：S0，Se | 7 | 不加碳源排放 水的含氮量Ne计 | -23.9301 | mg/l | Ne计=Nt-KdeBS0-0.05（S0-Se）
4 | SS | 250 | 20 | mg/l | 进出代号：SS0，SSe | 8 | 需消耗外加碳源对应氮量N | -43.9301 | mg/l | N=Ne计-Nte
5 | TN | 55 | 20 | mg/l | 进出代号：Nt，Nte | 9 | 换算成BOD5量BODm | -125.64 | mg/l | BODm=2.86*N，外加的BOD5量
6 | TNk | 50 | 8 | mg/l | 进出代号：Nk，Nke | 10 | 每日需外加BOD5量BODd | -12564 | kg/d | BODd=Q*BODm/1000
7 | NH3-N | 40 | 8 | mg/l | 进出代号：N0，Ne | 11 | 碳源BOD5当量 | 0.52 | kgBOD5/kg碳源 | 乙酸钠为0.52，甲醇为0.77，葡萄糖0.75-0.96;*如换算成BOD5浓度乘106
8 | TP | 5 | 1 | mg/l |  | 12 | 碳源投加量 | -24161.5385 | kg/d
9 | PH | 7 | 7 | 无量纲 |  | 13 | 碳源单价 | 2600 | 元/吨
10 | 进水总碱度 （以CaCO3计） | 250 | 代号：Alk0 | mg/l |  | 14 | 碳源理论投加费用 | -0.6282 | 元/吨 | 如负数为无需加碳源
11 | 设计温度 | 15 | 代号：Te | ℃
12 | 污泥总产率系数（硝化）（*重要参数） | 1 | 代号：Yn | kgMLSS/kgBOD | 根据水质，需要实验确定； 有初沉：0.3-0.6； 无初沉：0.8-1.2； | 采用污泥负荷复核池容
13 | 污泥产率系数（反硝化）（*重要参数） | 0.6 | 代号：Y | kgMLVSS/kgBOD | 生活污水0.5-0.65，其它范围0.4~0.8,一般0.6。 无资料时0.3-0.6 | 序号 | 池容计算 | 数值 | 单位 | 备注
14 | 20摄氏度反硝化速率（*重要参数） | 0.06 | 代号：Kde(20) | d-1 | 生活污水范围0.075-0.115,一般0.1； 垃圾渗滤液0.05-0.25； 规范：当无资料时，取0.03-0.06(回流量大取低值，有机物多取高值) | 1 | 污泥负荷Ls | 0.2 | kgBOD5/kgMLSS·d | 普通曝气：0.2-0.4 阶段曝气：0.2-0.4 吸附再生曝气：0.2-0.4 合建式完全混合曝气：0.25-0.5
15 | 20摄氏度活性污泥自身氧化系数（硝化） | 0.04 | 代号：KdN20 | d-1 | 根据水质，需要实验确定 | 2 | 污泥浓度X | 4000 | mg/l
16 | 污泥浓度（MLSS） | 4000 | 代号：Xe | mg/l | 活性污泥法取：2500-4500； | 3 | 曝气池容积V | 22500 | m3 | V=
17 | 挥发活性组份比例 | 0.7 | 代号：fvss | 倍 | 一般0.7-0.8 | 4 | 污泥回流比R | 50 | % | 宜：25-75%; 25-75%; 50-100%; 100-400%
18 | 挥发性污泥浓度（MLVSS） | 2800 | 代号：Xv | mg/l
三、脱氮除磷计算数据
序号 | 名称 | 公式 | 数值 | 单位 | 备注
（一）好氧池（硝化池）设计计算
1 | 硝化菌最大比增长速率 | μNmax=μm15*e0.098*（Te-15） | 0.47 | d-1 | μm15为硝化菌比生长速率，取0.4-0.5,一般0.47或0.45
2 | 硝化菌比增长速率 | μN(T)=μNmax* | 0.41778 | d-1 | Na为生化池氨氮浓度，这里取出水氨氮作为设计值； KN一般取1mg/l；
3 | 硝化菌自身氧化系数修正 | KdN（T）=KdN20*1.05(T-20) | 0.031341 | d-1 | 去除硝化菌自身氧化量
4 | 最小硝化泥龄 | θmin= | 2.5877 | d-1
5 | 安全系数 | F | 3 | 倍 | 一般1.5-3
6 | 硝化污泥龄 | θCO=F*θmin | 7.7632 | d
7 | 好氧池容积 | V0= | 34934.5673 | m3
8 | 好氧池停留时间 | To= | 8.3843 | h
9 | 硝化负荷 (校验) | Ns(N)= | 0.032714 | kgNH4-N/kgMLVSS·d
10 | 缺氧段BOD去除系数 | a | 0.6 |  | 缺氧段BOD5去除率=100*(1-a)%，，系数a为缺氧段去除BOD后的折算系数，可取0.2-0.85
11 | 硝化段污泥负荷 (校验) | Ns(C)= | 0.10223 | kgBOD5/kgMLVSS·d | 要求≤0.18
（二）缺氧池（反硝化池）设计计算
序号 | 名称 | 公式 | 数值 | 单位 | 备注
1 | 温度T反硝化脱氮速率(反硝化负荷） | Kde（T）=Kde（20）*1.08(Te-20) | 0.040835 | kgNO3-N/kgMLSS·d | 1.08为温度系数，参考： 设计院一般为0.09-1.15； 规范取值1.08
2 | 排出生物反应池系统的微生物量 | ΔXv=Y | 10800 | kgMLVSS/d
3 | 反硝化安全系数 | FN | 1.3
4 | 缺氧池容积 | Vn= | 13561.8981 | m3 | *如反硝化池出现负值，说明计算污泥带走的氮太多，可降低污泥产率系数
5 | 缺氧池停留时间 | TA= | 3.2549 | h
6 | 反硝化段污泥龄 (校验) | θCA= | 3.516 | d
7 | 反硝化段污泥负荷 (校验) | Ns(CN)= | 0.49508 | kgBOD5/kgMLVSS·d | 系数a为缺氧段去除BOD后的折算系数，取值0.2-0.7
8 | 缺氧搅拌单位功率 | P1 | 5 | W/m3 | 规范:2-8; 美国手册:5-8
9 | 缺氧池搅拌机数量 | n | 12 | 台
10 | 单台搅拌机功率 | P2 | 5.6508 | kw
（三）A/O整体系统计算
1 | 整体BOD5污泥负荷 | Ns(TO)= | 0.09279 | kgBOD5/kgMLSS·d | 规范参考:0.05-0.10 （好氧+缺氧）
2 | 总氮负荷率 | Ns(TN)= | 0.018043 | kgTN/kgMLSS·d | 要求＜0.05，(未计剩余污泥排出带走的N)
3 | A/O污泥龄 | θT=θCO+θCA | 11.2793 | d | 规范要求的11-23d泥龄还要包括厌氧池泥龄
4 | 总停留时间 | TT=TO+TA | 11.6392 | h | 名义停留时间，不计回流及厌氧池
5 | 污泥回流比 | r | 20 | % | ANO宜：50-100% A2O宜：20-100%
6 | 回流污泥量 | QR=r*Q | 20000 | m3/d
7 | 污泥指数 | SVI | 150 |  | 宜：50-150
8 | 回流污泥浓度 | Xr=γ· | 6666.6667 | mg/l | γ为相关系数，取1.0-1.2
9 | 混合液回流量 | QRi= - QR | 27131.9149 | m3/d
10 | 混合液回流比 | Ri= | 27.1319 | %
11 | 总回流比 | R=r+Ri | 47.1319 | % | 设计可以向上取大值。 A2O宜≥200%
12 | 剩余总碱度 | Alke=Alk0+0.3(S0-Se)+3(Nt-Nte)-7.14(Nk-Nke) | 109.12 | mg/l | Alke=进水碱度Alk0+0.3*BOD去除量+3*反硝化脱氮量(以总氮计算)-7.14*硝化的氮量（以凯氏氮计算）,要求大于70
（三）厌氧池（除磷）设计计算
序号 | 名称 | 公式 | 数值 | 单位 | 备注
1 | 厌氧池停留时间 | tp | 1.5 | h | 宜：1-2h
2 | 厌氧池容积 | VP= | 6250 | m3
（四）剩余污泥（排泥量）设计计算
序号 | 名称 | 公式 | 数值 | 单位 | 备注
1 | 衰减系数 | KdT=Kd20*(θT)T-20 | 0.047012 | kg/d | 20℃Kd20取0.06d-1； 温度系数θT为1.05；
2 | 剩余污泥量合计 | ΔX=YQ(S0-Se)-KdTV0XV+fQ(SS0-SSe) | 17701.4792 | kg/d | 绝干重
3 | 二沉污泥含水率 | η1 | 99 | %
4 | 二沉排出剩余污泥量 | Qss0 | 1770.1479 | m3/d | 含水率99%，去浓缩池
5 | 污泥浓缩池含水率 | η2 | 97 | %
6 | 浓缩池排出剩余污泥量 | Qsse | 590.0493 | m3/d | 含水率97%，去压滤机
7 | 实际污泥龄 (校验) | θR=0.001*（V0+Vn+Vp）Xe/ΔX | 12.371 | d | 缺氧+好氧+厌氧 规范:11-23d
Note on D30: GQHB: Na实际表示硝化池内的氨氮浓度，设计按出水氨氮设计。Kn为硝化作用半速率常数，一般为1mg/l
Note on D29: GQHB: Ko范围0.25~2.46,一般1.0mg/l
Note on J10: wuhong: 同化作用进入污泥中的氮按BOD5 去除量的5%计，即0.05(S0-Se)
Note on B13: 吴洪: 凯氏氮是指以基耶达（Kjeldahl）法测得的含氮量，它包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐而被测定的有机氮化合物。此类有机氮化合物主要有蛋白质、氨基酸、肽、胨、核酸、尿素以及合成的氮为负三价形态的有机氮化合物，但不包括叠氮化合物，硝基化合物等。 在水处理领域，一般认为总氮=总凯氏氮+硝氮+亚硝氮，凯氏氮=有机氮+氨氮
Note on C16: 吴洪: pH＜6，易丝状菌繁殖，污泥膨胀；pH＞9，菌胶团解体；pH＜5.5无法生物除磷；pH=8.4硝化反应最快(大于9.6小于6硝化菌抑制，小于5停止硝化)
Note on C18: 吴洪: 低于15℃，硝化菌明显抑制，设计按硝化最不利温度考虑。低于4℃完全停止，设计时应考虑构筑物保温。
Note on L24: 吴洪: 分别对应四种曝气方式
Na/(KN+Na)
(Q(S0-Se)ƟcoYn)/Xe
1/(μN(T)-KdN(T))
(Q(N0-Ne))/(V0∗Xv)
(Q(aS0-Se))/(V0∗Xv)
(Q(S0-Se))/1000
FN*1000*(0.001Q(Nk-Nte)-0.12ΔXV)/KdeXe
(24∗V0)/Q
(24∗Vn)/Q
0.001VnXv/ΔXv
(Q(S0-Se))/((V0+Vn)∗Xe)
(Q(NT-Nte))/((V0+Vn)∗Xe)
(Q(S0-aS0))/(Vn∗Xv)
VnKdeX/(Nt-Nke)
106/SVI
(100∗QRi)/Q
(tp∗Q)/24
(Q(S0-Se))/LsX