## Sheet1
浙江国清环保科技有限公司发布，版本号V2.0 更多免费工具见：https://www.gqhbkj.com/
活性焦吸附罐设计计算书 | [5 empty] | 活性焦有机物吸附效果表
序号 | 名称 | 计算 | 数值 | 单位 | 备注 | 序号 | 易吸附有机物 |  | 不易吸附有机物
1 | 进水水量Q | — | 10000 | m3/d | 红色为手动输入，黑色为自动生成，下同。 | 1 | 芳烃溶剂类 | 苯 | 低分子量酮类、酸类及醛类
|  | =Q/24 | 416.6667 |  |  | 2 |  | 甲苯 | 糖及淀粉
2 | 进水CODcr | — | 100 | mg/l |  | 3 |  | 硝基苯 | 极高分子量或胶体物质
3 | 出水CODcr | — | 40 | mg/l |  | 4 | 氯化芳烃类 | 五氯酚类 | 低分子量脂肪族类
4 | 吸附空床滤速v1 | — | 6 | m/h | 排水规范:7-12,又名水力表面负荷，降流式宜7.2-11.9，升流式宜9-24.5 | 5 |  | 氯酚类 | 醚类化合物
5 | 吸附效率η | — | 125 | kgCOD/T | 150-200 | 6 | 多环芳烃类 | 苊 | 二醇类
6 | 吸附罐数量N | — | 8 | 个 |  | 7 |  | 苯并芘类 | 低分子量胺类
7 | 空床接触时间T2 | — | 1.5 | h | 排水规范:20-30min，设计时根据实验确定一般去除COD要求越多，停留时间越长 | 8 | 杀虫剂及除草剂 | DDT、氯丹、六六六、七氯 | 亚硝胺类
8 | 炭层高度h1 | =v1*T2 | 9 | m | 最小3m,宜4-12m,一般4-8m | 9 |  | 艾氏类
9 | 反冲膨胀率ε | — | 5 | % | 排水规范:25-35%;手册20-50% | 10 |  | 强力杀虫剂
10 | 反冲预留高度h2 | — | 0.45 | m |  | 11 |  | 除草剂
11 | 下底保护高度h3 | — | 1 | m | 含承托层高度(如有) | 12 | 氯化非芳香烃类 | 四氯化碳
12 | 炭层上液面高度h4 | — | 1.5 | m | 炭层上液面高度,宜1.5-2m | 13 |  | 三氯化碳
13 | 上口保护高度h5 | — | 0.5 | m |  | 14
14 | 吸附罐总高度H | =h1+h2(h4)+h3+h5 | 12 | m | h2与h4取大值 | 15 |  | 氯仿
15 | 吸附罐直径φ | =2*sqrt（Q/24/N/v1/3.14) | 3.3254 | m | 宜为1-4m | 16 |  | 溴仿
16 | 吸附罐高度:直径 | =H/φ | 3.6086 |  | 可为2:1 | 17 | 高分子烃类
17 | 活性焦总容积V | =T2*Q/24 | 625 | m3 |  | 18 | 碳氢化合物 | 染料
18 | 活性焦堆积密度δ | — | 0.5 | t/m3 | 干:颗粒0.43-0.5; 粉末0.36-0.74； 湿:颗粒1-1.5;粉末1.3-1.4； | 19 |  | 汽油
19 | 活性焦总重量T | =V*δ | 351.5625 | t |  | 20 |  | 胺类
20 | 吸附罐再生周期T1 | — | 73.2422 | d | 当碘值＜600,亚甲基蓝＜85，说明活性焦失效，需要再生 | 21 |  | 腐殖质类
21 | 再生炉处理量QT |  | 4.8 | T/d | 再生炉功率：3吨-150kw，5吨-250kw，8吨-400kw，10吨-450kw，15吨-600kw
22 | 进水泵运行数量n1 | =N | 8 | 台 | 1个罐体配1个泵 | 22 | 洗涤剂、色度、异臭、重金属、余氯、余臭氧、放射性物质、氰化物（需通氧）、氨氮（需配合臭氧，臭氧大于氨氮浓度）
23 | 进水泵流量q1 | =Q/24/n1 | 52.0833 | m3/h | 变频电机+变频器
24 | 炭层水头损失ξ | — | 0.8 | m | 排水规范:0.4-1.0m
25 | 进水泵扬程h5 | — | 18 | m
26 | 水反洗强度γ | — | 60 | m3/m2·h | 排水规范:54-64.8
27 | 单台反洗泵流量q1 | =γ*3.14*power（2，φ/2） | 520.8333 | m3/h | 单个罐体反冲
28 | 反冲泵扬程h6 | =H+12 | 24 | m | 吸附罐统一按12m压损计
29 | 反洗时间t1 | — | 10 | min | 排水规范:8-12min
30 | 反洗水量Q1 | =q1*t1/60 | 86.8056 | m3/次
31 | NaClO加药浓度θ1 | — | 5 | ppm | 宜取3-5ppm
32 | NaClO配药浓度θ2 | — | 15 | % | 10-20%
33 | NaClO添药周期t2 | — | 7 | d
34 | NaClO加药桶容积v2 | =Q*t2*θ1/θ2/10000 | 2.3333 | m3
35 | 加药泵流量q2 | =θ1*Q/24/1000 | 2.0833 | L/h
36 | 加药泵扬程h7 | — | 25 | m
37 | 如采用粉末活性焦投加设计位置 | PFS、PAC等混凝剂后 | 40-50 | s | 后位置
|  | PAM等絮凝剂后 | 30 | s | 后位置
38 | 粉末活性焦配药浓度 | — | 5-15 | %
39 | 粉末活性焦投加浓度 | — | 5-40 | mg/l | 不大于40mg/l
Note on D13: 吴洪: 活性焦5-15%
Note on D20: 吴洪: 不超过3.5m
Note on D23: 吴洪: 考虑备用罐活性焦