## 运行费用计算书
浙江国清环保科技有限公司发布，版本号V1.0 更多免费工具见：https://www.gqhbkj.com/
水处理运行费用计算书 （红色为手动输入，黑色为自动生成）
处理水量: |  | 1200 | m3/d
序号 | 费用项目 | 单价 | 单位 | 使用量 | 单位 | 运行费用 （元/吨） | 备注
一、水电费
1.1 | 电费 | 0.7 | 元/度 | 2800 | kw·h/d | 1.3883 | 0.85
1.2 | 水费 | 4 | 元/吨 | 8 | T/d | 0.026667
| 小计 |  |  |  |  | 1.415
二、药剂费（投加浓度为0的为不需要投加的药剂） | [7 empty] | 加药量（L/H） | 配药周期(天) | 药剂罐容积(L)
2.1 | 10%液体PAC | 700 | 元/吨 | 1800 | mg/l | 1.26 | 相当于180ppm | 90 | 7 | 15120
2.2 | 28%固体PAC（配药浓度10%） | 280 | 元/吨 | 6428.5714 | mg/l | 1.8 | 相当于180ppm | 321.4286 | 3 | 23142.8571
2.3 | 22%固体PFS（配药浓度10%） | 250 | 元/吨 | 8181.8182 | mg/l | 2.0455 | 相当于180ppm | 409.0909 | 3 | 29454.5455
2.4 | 90%PAM-,固含量≥90%(配药浓度1‰) | 22 | 元/吨 | 2000 | mg/l | 0.044 | 絮凝反应 | 100 | 1 | 2400
2.5 | 90%PAM+,固含量≥90%(配药浓度1‰) | 28 | 元/吨 | 100 | mg/l | 0.0028 | 污泥脱水 | 5 | 1 | 120
2.6 | 60%固体次氯酸钠(配药浓度10%) | 2000 | 元/吨 | 833.3333 | mg/l | 1.6667 | 相当于50ppm | 41.6667 | 7 | 7000
2.7 | 10%液体次氯酸钠 | 2000 | 元/吨 | 500 | mg/l | 1 | 相当于50ppm | 25 | 7 | 4200
2.8 | 98%硫酸(配药浓度10%) | 265 | 元/吨 | 500 | mg/l | 0.1325 | PH:8至3 | 25 | 7 | 4200
2.9 | 30%液碱(配药浓度10%) | 218.1818 | 元/吨 | 1320 | mg/l | 0.288 | PH:3至7 | 66 | 7 | 11088
2.10 | 99%片碱（配药浓度10%） | 600 | 元/吨 | 400 | mg/l | 0.24 | PH:3至7 | 20 | 7 | 3360
2.11 | 98%固体硫酸亚铁（配药浓度10%） | 180 | 元/吨 | 2100 | mg/l | 0.378 | H2O2:FeSO4摩尔比10:1 | 105 | 5 | 12600
2.12 | 27.5%H2O2 | 3500 | 元/吨 | 1418.1818 | mg/l | 4.9636 | COD:H2O2摩尔比1:1 | 70.9091 | 7 | 11912.7273
2.13 | 98%葡萄糖碳源(COD≥80万mg/l) | 3000 | 元/吨 | 100 | mg/l | 0.3 | 根据去除总氮计算投加量 | 5 | 15 | 1800
2.14 | 99%消泡剂 | 2800 | 元/吨 | 8 | mg/l | 0.0224 |  | 0.4 | 15 | 144
2.15 | 46%尿素(配药浓度10%) | 300 | 元/吨 | 543.4783 | mg/l | 0.16304 | 按原水500mg/l的COD无氮考虑 | 27.1739 | 7 | 4565.2174
2.16 | 99%磷酸二氢钾(配药浓度10%) | 300 | 元/吨 | 50.5051 | mg/l | 0.015152 | 按原水500mg/l的COD无磷考虑 | 2.5253 | 7 | 424.2424
2.17 | 99%阻垢剂(配药浓度10%) | 1800 | 元/吨 | 80 | mg/l | 0.144 |  | 4 | 10 | 960
2.18 | 90%膜氧化杀菌剂(配药浓度10%) | 1600 | 元/吨 | 35 | mg/l | 0.056 |  | 1.75 | 20 | 840
2.19 | 10%液体膜还原剂 | 800 | 元/吨 | 35 | mg/l | 0.028 |  | 1.75 | 20 | 840
2.20 | 98%膜清洗柠檬酸 | 8500 | 元/吨 | 3.5714 | mg/l | 0.030357 |  | 0.17857 | 20 | 85.7143
2.21 | 30%洗膜碱 | 2181.8182 | 元/吨 | 0.2381 | mg/l | 0.00051948 |  | 0.011905 | 20 | 5.7143
| 小计 |  |  |  |  | 14.5805
三、人工费
3.1 | 管理人工费 | 8000 | 元/月 | 1 | 人 | 0.22222
3.2 | 操作人工费 | 5000 | 元/月 | 4 | 人 | 0.55556
| 小计 |  |  |  |  | 0.77778
四、维修维护费
4.1 | 设备维修维护费 | 10 | 万/年 | 1 | 项 | 0.25253
4.2 | 膜等损耗耗材费用 | 10 | 万/年 | 1 | 项 | 0.25253
| 小计 |  |  |  |  | 0.50505
五、污泥处置费
5.1 | 污泥处置费 | 400 | 元/吨 | 8.4 | 吨/天 | 2.8
| 小计 |  |  |  |  | 2.8
六、设备投资折旧使用费
6.1 | 设备投资折旧使用费 | 200 | 万 | 5 | 年/折旧 | 1.0101 | 含贷款利息/重复投资等
| 小计 |  |  |  |  | 1.0101
七、总运行费用
| 总运行费用合计 | 一+二+三+四+五+六 |  |  |  | 21.0885
Note on C3: 吴洪: 或按产水量计算
Note on H6: 吴洪: 为运行系数
Note on H10: 吴洪: 换算成100%纯的投加量
Note on B11: 吴洪: 配药浓度是指固体稀释到百分比，并不是指有限成分的百分比。
Note on C11: 吴洪: 配药浓度后的价格，余同
Note on E11: 吴洪: 配药浓度后的投加量，余同
Note on H11: 吴洪: 换算成100%纯的投加量
Note on E14: 吴洪: 每吨水按产生10‰的污泥计算，PAM浓度是污水的3倍。换算到进水或回用水量
Note on E15: 吴洪: 1.医院消毒，有效氯投加浓度：30-50PPM； 2.膜及活性焦：3-8PPM
Note on H15: 吴洪: 换算成100%纯的投加量
Note on H16: 吴洪: 换算成100%纯的投加量
Note on H17: 吴洪: 不含中和弱碱的量
Note on H18: 吴洪: 不含中和弱酸的量
Note on H19: 吴洪: 不含中和弱酸的量
Note on E20: 吴洪: 以去除100mg/lCOD为例，每去除100mg/l的COD： 纯硫酸亚铁投加量为210mg/l。
Note on E21: 吴洪: 以去除100mg/lCOD为例，每去除100mg/l的COD： 纯双氧水投加量为390mg/l
Note on E22: 吴洪: 1.估算可以按C：N＞4计算； 2.80万COD碳源，投加量100mg/l可以提供80mg/l的COD，可以去除20mg/的总氮，依次类推估算；
Note on E23: 吴洪: 渗滤液投加量5-8PPM
Note on E24: 吴洪: 按C：N：P=100:5:1估算；
Note on E25: 吴洪: 按C：N：P=100:5:1估算；
Note on E26: 吴洪: 有效成分投加： RO按：3-8PPM； 超滤按：1.5-3.5PPM
Note on E27: 吴洪: 有效成分投加： RO按：1-6PPM
Note on E28: 吴洪: 投加浓度按与氧化剂浓度相同估算；
Note on E29: 吴洪: 按7天清洗一次计算，每次配药清洗桶容积按进水水量的0.5‰计算，配药桶浓度按5%配药/每次
Note on E30: 吴洪: 按7天清洗一次计算，每次配药清洗桶容积按进水水量的0.5‰计算，配药桶有效碱浓度0.1%配药/每次
Note on E41: 吴洪: 1.污水厂污泥总产生量可按进水量的7‰估算； 2.芬顿污泥产生量可按去除100mg/l的COD产生1.15吨绝干污泥计算；