## Sheet1
浙江国清环保科技有限公司发布，版本号V2.0 更多免费工具见：https://www.gqhbkj.com/
负压引水罐计算书
序号 | 项目 | 数值 | 单位 | 备注
1 | 水泵流量Q | 208 | m3/h
2 | 吸水管流速V | 1.5 | m/s | 设计规范： 进水：0.7~1.5 出水：0.8~2.5
3 | 吸水管管径DN | 221.4573 | mm | 公称直径DN
4 | 吸水管管径确定DN | 250 | mm | 公称直径DN
5 | 吸水管总长度L | 7 | m
6 | 吸水管总容积V1 | 0.34361 | m3
7 | 系数K | 4 |  | 3-5
8 | 引水罐总容积V | 1.3744 | m3
9 | 引水罐直径D | 1200 | mm
10 | 引水罐计算高度 | 1215.2778 | mm
11 | 引水罐高度确定h | 1500 | mm
12 | 高径比(h/D） | 1.25 |  | 1.2-1.8
13 | h1（进水口中心距罐顶高差） | 200 | mm | 200-300
14 | h3（出水口中心距罐底高差） | 200 | mm | 200-300
15 | 引水罐有效容积 | 1.5268 | m3
16 | 引水罐有效容积/吸水管总容积 | 4.4434 |  | ≥3为宜
说明：（1）红色数字手动输入，其余自动计算；（2）引水罐上需设排气口、自来水补水口、溢流口